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第一部分 采购邀请书

厦门海发环保能源股份有限公司对2027年—2029年厂区消防设施维保服务项目进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目报价。

一、项目概况

1、项目名称：2027年—2029年厂区消防设施维保服务项目

2、本次采购共包含两个项目，分别为：

2027年—2029年厂区消防设施维保服务（新阳热电）；

2027年—2029年厂区消防设施维保服务（同集热电）。

3、项目地点：厦门市海沧区阳光西路288号、厦门市同安区美禾三路399号

4、项目简介：

2027年—2029年厂区消防设施维保服务（新阳热电）：厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称：新阳热电事业部）位于厦门海沧新阳工业区阳光西路288号，是一家热电联产国有企业。公司新阳热电事业部3台75t/h循环流化床燃煤锅炉及2*6MW汽轮发电机组，主要有综合楼、主厂房、公用泵房、循环泵房、化水车间、材料库房、推煤机库、油泵房、淋浴房、干煤棚、电除尘脱硫岛、危废仓库、配电间、臭氧设施、液氧罐区、脱硝（SNCR）氨罐区等三十余处建（构）筑物。主要消防设施配置：室内外消火栓125处；海湾自动报警系统JB-QB-GST200火灾报警控制器（联动型）主机、JB-QB-GST1500H火灾报警控制器（联动型）各一台，共包含烟感/温火灾探测器、输煤皮带感温电缆、模块共217个点位；稳压泵2台、电动消防泵1台、柴油消防泵1台。

2027年—2029年厂区消防设施维保服务（同集热电）：厦门同集热电有限公司（以下简称：同集热电事业部）位于厦门同安区轻工食品工业园。主要有办公楼、宿舍楼、主厂房、公用水泵房、循环水泵房、化水车间、空压机房、引风机房、材料仓库、油泵房、检修燃运班组、天然气锅炉房、干煤棚、输煤栈桥、电除尘、炉外脱硫脱硝除尘设施、危废仓库、配电间、臭氧设施、液氧罐区、脱硝（SNCR）氨罐区、亚氯酸钠罐区等二十余处建（构）筑物。主要消防设施配置：室内外消火栓92处、稳压泵4台、电动消防泵2台等设备设施。

本次服务地点分别位于厦门海发环保能源股份有限公司、厦门同集热电有限公司厂区内，对全厂的消防设施进行维护、保养及检测并出具报告。

5、服务范围

新阳热电事业部：为全厂区域范围内的消防设备设施，覆盖全厂消防供电配电、火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓系统、消防应急照明和疏散指示系统、广播系统消防专用电话、防火分隔、灭火器及其他消防设施。

同集热电事业部：为全厂区域范围内的消防设备设施，覆盖全厂消防供电配电、消防供水设施、消火栓系统、消防应急照明和疏散指示系统、防火分隔、灭火器及其他消防设施、系统。

备注：如有必要可自行到现场勘察。

6、资金来源：企业自筹
7、服务周期：

新阳热电事业部：2027年1月1日至2029年12月31日；

同集热电事业部：2027年1月1日至2029年12月31日。

二、报价方资格要求

*1、报价方须为中华人民共和国境内注册的独立企业法人，具有独立订立合同的权利，提供有效期内营业执照复印件并加盖公章。

*2、 资质要求：报价方应在福建省消防技术服务信息平台进行备案，且消防技术服务机构服务水平为三星及以上，提供资质证明并加盖公章（提供备案信息及服务水平的截图，以报价当月平台公示星级证明为准，如发现资质作假，报价作废并取消后续项目合作资格）。

*3、 法定代表人亲自报价的，提供法定代表人身份证明书；委托代理人报价的，须提交法定代表人授权委托书及授权代理人身份证复印件，并加盖公章。 
*4 、报价方近三年内无重大违法经营记录，报价时提交加盖公章的《无重大违法记录承诺函》。 
*5、本项目不接受联合体报价。
三、谈判保证金及缴款注意事项

1、报价方在报价截止时间前须缴足谈判保证金人民币壹仟元整（¥1000.00元），未按规定提交谈判保证金的报价文件，属无效报价文件。

2、若第一成交候选供应商拒不履行签订合同、虚假响应、串通报价、提供虚假资质等情形，我司将不予退还该保证金并顺延与第二成交供应商签订合同，以此类推。除出现不予退还谈判保证金情形及成交供应商外的报价方谈判保证金，我司将在项目成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还该保证金；成交供应商自合同签订之日后5个工作日内无息退还谈判保证金。
3、特别说明：不接受在报价现场缴交现金或以个人名义缴纳保证金。报价方可以银行账户以公对公转账方式、银行保函、担保保险等形式缴纳保证金，以报价截止时间前实际到账为准，担保保险需要提交保险凭证原件或有效电子凭证。请在银行转账“用途”一栏中写明“2027年—2029年厂区消防设施维保服务项目谈判保证金”字样。

4、谈判保证金收款单位：厦门海发环保能源股份有限公司

账号：40373001040009422   开户行：农业银行新阳支行

注意：谈判保证金均须存入或转入以上账号，其它收款单位均视为无效。

5、谈判保证金缴交截止时间：2026年11月3日10:00。

四、谈判报价文件要求

*1、响应文件规定的签字盖章页（响应函、报价一览表、授权文件、资格文件等）按要求加盖公章，其余页面加盖骑缝章，并装袋密封，在每一密封处注明“于     之前（指谈判邀请中规定的谈判截止日期及时间）不准启封”的字样，并加盖报价单位公章。封面须注明报价项目名称、单位名称、联系人和联系电话，并加盖报价单位公章，否则报价文件视为无效。

2、报价方递交的报价文件为一份正本、一份副本，正副本应分开装。密封提供一份报价文件电子文档（光盘或U盘），电子文档是报价人提交的加盖报价人单位公章的响应文件扫描件。

3、报价文件送达或邮寄地址：厦门市海沧区阳光西路288号 厦门海发环保能源股份有限公司3楼305室。

4、在截止时间以后送达的报价文件，采购方有权拒绝接收。

5、邀请报价方现场参与监督与谈判。

五、报价截止时间：2026年11月4日10:00。

六、谈判时间及地点：2026年11月4日10:00，厦门海发环保能源股份有限公司2楼开标室（海沧区阳光西路288号）。

七、谈判规则

1、谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件；

2、谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。

3、谈判小组与通过资格和符合性审查的报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。

4、谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方进行一轮谈判，所有通过谈判的供应商现场提交书面最终报价，最终报价作为评审依据。

5、除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。

6、响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件或其他可以证明身份的材料。

7、在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。

8、通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。

9、已成交或中标我司采购项目的供应商因自身原因放弃成交或中标资格的，暂停该供应商参与我司采购项目资格一年,以放弃成交之日起算。

10、谈判响应供应商代表未到现场参加谈判的，报价文件视为无效响应报价文件。
*八、项目限价：本项目总限高价为¥100000元（含税），其中，2027年—2029年厂区消防设施维保服务（新阳热电）总价限高价为 60000 元（含税），2027年—2029年厂区消防设施维保服务（同集热电）总价限高价为40000 元（含税）；报价高于限高价格则视为无效报价。
九、评审原则

本次谈判采用经综合评审合格且最低价成交法。根据报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定成交供应商。出现不同星级有效最低报价相同的情况，选择较高星级供应商为成交供应商；出现同星级有效最低报价相同的情况，则由评标小组现场抽签确定成交候选供应商顺序。
十、联系人

技术联系人：吴优华  电话：18030158256；林聪能  电话13799793226
标书投递联系人：王芸芸  电话：0592-6807501 13860158176

十一、监督电话

海发集团纪检监察室 0592-6800131 

环保能源公司纪检小组 0592-6807596

厦门海发环保能源股份有限公司

2026年10月27日
第二部分 谈判须知

备注：

全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价人对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目所需要的最低要求，如有遗漏，报价人应予以补充，否则，一旦成交将认为报价人认同遗漏部分并免费提供。

本项目为2027年—2029年厂区消防设施维保服务项目采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

前  附  表

	项目
	内      容

	1
	项目概况

项目名称：2027年—2029年厂区消防设施维保服务
采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司
采购方式：竞争性谈判（公告邀请） 

资金来源：国有企业自筹资金

项目编号：HFHB-G2026-11
项目简介：

2027年—2029年厂区消防设施维保服务（新阳热电）：厦门海发环保能源股份有限公司位于厦门海沧新阳工业区阳光西路288号，是一家热电联产国有企业。公司新阳热电事业部3台75t/h循环流化床燃煤锅炉及2*6MW汽轮发电机组，主要有综合楼、主厂房、公用泵房、循环泵房、化水车间、材料库房、推煤机库、油泵房、淋浴房、干煤棚、电除尘脱硫岛、危废仓库、配电间、臭氧设施、液氧罐区、脱硝（SNCR）氨罐区等三十余处建（构）筑物。主要消防设施配置：室内外消火栓125处；海湾自动报警系统JB-QB-GST200火灾报警控制器（联动型）主机、JB-QB-GST1500H火灾报警控制器（联动型）各一台，共包含烟感/温火灾探测器、输煤皮带感温电缆、模块共217个点位；稳压泵2台、电动消防泵1台、柴油消防泵1台。

2027年—2029年厂区消防设施维保服务（同集热电）：同集热电事业部位于厦门同安区轻工食品工业园。主要有办公楼、宿舍楼、主厂房、公用水泵房、循环水泵房、化水车间、空压机房、引风机房、材料仓库、油泵房、检修燃运班组、天然气锅炉房、干煤棚、输煤栈桥、电除尘、炉外脱硫脱硝除尘设施、危废仓库、配电间、臭氧设施、液氧罐区、脱硝（SNCR）氨罐区、亚氯酸钠罐区等二十余处建（构）筑物。主要消防设施配置：室内外消火栓92处、稳压泵4台、电动消防泵2台等设备设施。

本次服务地点分别位于厦门海发环保能源股份有限公司、厦门同集热电有限公司厂区内，对全厂的消防设施进行维护、保养及检测并出具报告。

服务范围

新阳热电事业部：为全厂区域范围内的消防设备设施，覆盖全厂消防供电配电、火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓系统、消防应急照明和疏散指示系统、广播系统、消防专用电话、防火分隔、灭火器及其他消防设施。

同集热电事业部：为全厂区域范围内的消防设备设施，覆盖全厂消防供电配电、消防供水设施、消火栓系统、可燃气体泄漏报警系统、消防应急照明和疏散指示系统、防火分隔、灭火器及其他消防设施、系统。

备注：如有必要可自行到现场勘察。

服务周期：

新阳热电事业部：2027年1月1日至2029年12月31日；

同集热电事业部：2027年1月1日至2029年12月31日。

	2
	响应人资格要求
*1、报价方须为中华人民共和国境内注册的独立企业法人，具有独立订立合同的权利，提供有效期内营业执照复印件并加盖公章。

*2、 资质要求：报价方应在福建省消防技术服务信息平台进行备案，且消防技术服务机构服务水平为三星及以上，提供资质证明并加盖公章（提供备案信息及服务水平的截图，以报价当月平台公示星级证明为准，如发现资质作假，报价作废并取消后续项目合作资格）。

*3、 法定代表人亲自报价的，提供法定代表人身份证明书；委托代理人报价的，须提交法定代表人授权委托书及授权代理人身份证复印件，并加盖公章。 

*4、报价方近三年内无重大违法经营记录，报价时提交加盖公章的《无重大违法记录承诺函》。 
*5、本项目不接受联合体报价。

	3
	踏勘现场：自行组织，供应商踏勘现场产生的安全、人员、费用全部自行承担。

答疑形式：本项目不举行答疑会，如有问题可与采购方联系

	4
	响应报价文件有效期：自谈判报价截止日起60天（日历天）

	5
	响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。

	6
	响应报价文件递交截止日期：2026年11月4 日 10 时 00 分

响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司3楼305室

	7
	谈判时间：2026年11月4日 10 时 00 分

谈判地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标评标室 

	8
	谈判规则：

谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件；

谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。

谈判小组与通过资格和符合性审查的报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当全员到齐与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。

4、谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方代表进行一轮谈判。 所有通过谈判的供应商现场提交书面最终报价，最终报价作为评审依据。
5、除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。
6、响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件或其他可以证明身份的材料。
7、在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。

8、通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。

9、存在已成交或中标我司采购项目的供应商因自身原因放弃成交或中标资格情形的，暂停该供应商参与我司采购项目资格一年,以放弃成交之日起算。

10、谈判响应供应商代表未到现场参加谈判的，报价文件视为无效响应报价文件。
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	谈判评审标准：

评审谈判小组对各报价方的报价文件是否实质性响应采购文件要求进行审查：满足采购文件中带有“*”条款的要求，不存在无效响应的情形的报价方视为实质性响应采购文件要求。

实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的报价方，拟推荐为成交候选供应商。评审谈判小组根据报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定成交供应商。出现不同星级有效最低报价相同的情况，选择较高星级供应商为成交供应商；出现同星级有效最低报价相同的情况，则由评标小组现场抽签确定成交候选供应商顺序。

成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，或被确定为成交供应商后发现重大不符合相关规范、资格性要求的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商或重新发起采购。


谈判文件

谈判邀请书

谈判须知

服务内容与要求

合同主要条款

响应文件格式

2 谈判文件的澄清和修改

谈判文件的澄清

报价单位对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

谈判文件的修改

采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

3 谈判响应文件至少必须包括下列部分，否则其谈判响应将按照无效谈判响应处理:
3.1 响应函（见附件1）；

3.2报价表（见附件2）；

3.3法定代表人身份证明书（见附件3）；

3.4法人授权委托书（见附件4，报价方为法定代表人签字，则本附件不需要提供）；

3.5关于资格的声明函（见附件5）；

3.6报价方廉洁承诺书（见附件6）；

3.7企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件7）；

3.8企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等（见附件8）；

3.9企业近三年内无重大违法经营记录，报价时提交加盖公章的《无重大违法记录承诺函》（见附件9）
3.10报价方认为需要提供的其他资料（若有，见附件10）。

4报价文件的递交

4.1报价方必须按谈判公告的要求在规定的时间内将报价文件送达指定地点。 

4.2迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

4.3报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的采购文件应按要求密封等，在报价截止时间前送达采购方。

5谈判与评审

5.1谈判

采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室谈判。

5.1.2谈判时所有报价方需参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议。

5.1.3报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

5.1.4凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应谈判文件要求，报价文件视为无效报价：

供应商在以往参与我司招标采购项目中，存在已成交或中标采购项目的供应商因自身原因放弃成交或中标资格情形的，自放弃之日起算至参与谈判响应时不满一年的。

谈判响应文件未按照本须知的规定进行密封、标记的；

（3）谈判响应文件未按规定加盖谈判响应供应商公章的；

（4）谈判响应供应商代表未到现场参加谈判的；

（5）谈判响应文件未按规定由谈判响应供应商的法定代表人（或单位负责人）或其授权代表签字；

（6） 非法定代表人（或单位负责人）的签字人未在谈判响应文件中提供经法定代表人（或单位负责人）签字并加盖谈判响应供应商公章的有效授权委托书的；

（7）谈判报价一览表未加盖谈判响应供应商公章；

（8）谈判响应保证金的金额不足、或保证金不能确保进账的；

（9）谈判响应供应商的谈判有效期不满足谈判文件要求的；

（10）谈判响应内容与谈判内容及要求有重大偏离或保留的，或谈判响应文件不符合谈判文件中规定的其它实质性条款；

（11）两个或两个以上谈判响应供应商的谈判响应文件在其个性部分明显出现雷同的；

（12）谈判响应供应商提交的是可选择的报价；

（13）谈判响应文件中提供虚假或失实资料的；

（14）谈判文件规定的其他情形；

（15）谈判响应文件不满足谈判文件中带*条款要求的。

谈判小组决定谈判响应供应商的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

5.1.5谈判响应供应商存在下列情形之一的，将被认定为串通围标行为并作无效谈判响应处理：

（1）不同谈判响应供应商的谈判响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（2）不同的谈判响应供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（3）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）谈判响应供应商的企业资料参与资格审查、领取谈判资料，或代表两个以上（含两个）供应商参加项目答疑会、交纳或退还谈判响应保证金、谈判的；

（4）谈判响应供应商之间协商谈判报价等谈判响应文件的实质性内容；

（5）谈判响应供应商之间约定成交人；

（6）谈判响应供应商之间约定部分谈判响应供应商放弃谈判或者成交；

（7）属于同一集团、协会、商会等组织成员的谈判响应供应商按照该组织要求协同谈判；

（8）谈判响应供应商之间为谋取成交或者排斥特定谈判响应供应商而采取的其他联合行动；

（9）不同谈判响应供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

（10）不同谈判响应供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（11）不同谈判响应供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（12）不同谈判响应供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

（13）不同谈判响应供应商的谈判响应文件相互混装；

（14）不同谈判响应供应商的谈判响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（15）有关法律、法规或规章规定的其他串通谈判。

5.1.6本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

5.1.6.1在规定谈判截止时间前递交响应文件的供应商不足三家的；

5.1.6.2能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

5.1.6.3首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

5.1.7本项目首次谈判失败后，采购人将重新发布采购邀请公告，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组可现场转单一来源采购进行协商谈判，按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

5.2评审原则

5.2.1评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

5.2.2符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

5.2.2.1资格证明文件不全的；

5.2.2.2报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

5.2.2.3报价文件附有采购方不能接受的条件的。

5.2.3 评审谈判小组与通过资格和符合性审查的报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。

5.2.4谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价。

5.2.5谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终承诺书，应由响应供应商法定代表人或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

5.2.6 响应文件报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.2.6.1响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

5.2.6.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 

5.2.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

5.2.6.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
6合同的授予

6.1合同授予的条件

采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

6.2成交通知书

评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

6.3签订合同

6.3.1成交供应商应在接到成交通知书后10天内，分别与采购方厦门海发环保能源股份有限公司、厦门同集热电有限公司签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

6.3.2成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

6.3.3成交供应商不能利用各种理由进行挑剔，即不能对项目的地点、大小、难易或工作期限进行挑剔。当成交供应商第一次出现挑剔项目的现象，由采购方予以书面警告。当成交供应商第二次出现挑剔项目的现象，采购方有权中止与该成交供应商的合同。

第三部分  服务内容与要求

总则

本次采购共包含两个项目，分别为：2027年—2029年厂区消防设施维保服务（新阳热电）、2027年—2029年厂区消防设施维保服务（同集热电）项目。报价方须对两个项目全部服务内容作出完整、实质性响应，缺项漏项或仅响应部分项目视为无效报价。 

报价方应根据采购要求结合现场踏勘情况自主报价，充分考虑项目实施中的所有风险、遗漏工作及配套服务费用，实行风险包干；采购文件未列明但为完成项目、通过主管部门审核所必需的工作，均由报价方自行承担，不再另行计费。

1.3 报价方提供的技术服务、成果质量必须符合国家、行业及厦门市地方现行有效规范标准，技术指标不得低于本文件规定的最低要求。

1.4 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价方应保证提供的服务符合本规范要求和有关最新消防设施维护保养检测标准要求。采购人有权提出因规范标准发生变化而产生的补充要求。

1.5 如本文件所用标准与报价方采用的企业标准发生矛盾，按较高标准执行；国家或地方标准更新的，按最新版本执行。

2 项目概况

2.1 2027年—2029年厂区消防设施维保服务
2.1.1 项目地点：厦门市海沧区阳光西路288号、厦门市同安区美禾三路399号 

2.1.2 项目简介：

2027年—2029年厂区消防设施维保服务（新阳热电）：厦门海发环保能源股份有限公司位于厦门海沧新阳工业区阳光西路288号，是一家热电联产国有企业。公司新阳热电事业部3台75t/h循环流化床燃煤锅炉及2*6MW汽轮发电机组，主要有综合楼、主厂房、公用泵房、循环泵房、化水车间、材料库房、推煤机库、油泵房、淋浴房、干煤棚、电除尘脱硫岛、危废仓库、配电间、臭氧设施、液氧罐区、脱硝（SNCR）氨罐区等三十余处建（构）筑物。主要消防设施配置：室内外消火栓125处；海湾自动报警系统JB-QB-GST200火灾报警控制器（联动型）主机、JB-QB-GST1500H火灾报警控制器（联动型）各一台，共包含烟感/温火灾探测器、输煤皮带感温电缆、模块共217个点位；稳压泵2台、电动消防泵1台、柴油消防泵1台。

2027年—2029年厂区消防设施维保服务（同集热电）：同集热电事业部位于厦门同安区轻工食品工业园。主要有办公楼、宿舍楼、主厂房、公用水泵房、循环水泵房、化水车间、空压机房、引风机房、材料仓库、油泵房、检修燃运班组、天然气锅炉房、干煤棚、输煤栈桥、电除尘、炉外脱硫脱硝除尘设施、危废仓库、配电间、臭氧设施、液氧罐区、脱硝（SNCR）氨罐区、亚氯酸钠罐区等二十余处建（构）筑物。主要消防设施配置：室内外消火栓92处、稳压泵4台、电动消防泵2台等设备设施。

本次服务地点分别位于厦门海发环保能源股份有限公司、厦门同集热电有限公司厂区内，对全厂的消防设施进行维护、保养及检测并出具报告。

2.1.3 资金来源：企业自筹

*3 报价方资格要求

3.1 报价方须为中华人民共和国境内注册的独立企业法人，具有独立订立合同的权利，提供有效期内营业执照复印件并加盖公章。

3.2 资质要求：报价方应在福建省消防技术服务信息平台进行备案，且消防技术服务机构服务水平为三星及以上，提供资质证明并加盖公章（提供备案信息及服务水平的截图，以报价当月平台公示星级证明为准，如发现资质作假，报价作废并取消后续项目合作资格）。

3.3 法定代表人亲自报价的，提供法定代表人身份证明书；委托代理人报价的，须提交法定代表人授权委托书及授权代理人身份证复印件，并加盖公章。 

3.4 报价方近三年内无重大违法经营记录，报价时提交加盖公章的《无重大违法记录承诺函》。 

*4 项目限价

本项目总限高价为¥100000元（含税），其中2027年—2029年厂区消防设施维保服务（新阳热电）总价限高价为 60000 元（含税）；2027年—2029年厂区消防设施维保服务（同集热电）总价限高价为40000 元（含税）；报价高于限高价格则视为无效报价。

5 主要服务范围及要求

5.1主要服务范围
新阳热电事业部：为全厂区域范围内的消防设备设施，覆盖全厂消防供电配电、火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓系统、消防应急照明和疏散指示系统、广播系统消防专用电话、防火分隔、灭火器及其他消防设施。

同集热电事业部：为全厂区域范围内的消防设备设施，覆盖全厂消防供电配电、消防供水设施、消火栓系统、可燃气体泄漏报警系统、消防应急照明和疏散指示系统、防火分隔、灭火器及其他消防设施、系统。

备注：如有必要可自行到现场勘察。

5.2 服务要求
5.2.1严格按照标准和规范要求实施维护、保养及检测工作，同时应遵循客观、公正、诚信原则，确保其出具的检测报告数据、结果真实、客观、准确，并对消防设施维保、检测数据、结果负责。

5.2.2报价方须遵照现行《福建省消防技术服务机构从业管理规定 (试行)》要求，派遣专业工程师或具备相应从业经验的技工到采购方现场开展服务，并向采购方提交消防技术服务机构平台星级证明、项目负责人注册消防工程师资格证书、作业人员相关证明文件。报价方严格按照《中华人民共和国消防法》、《社会消防技术服务管理规定》《福建省建筑消防设施维护保养规定（试行）》（闽公消〔2017〕131 号）、《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88 号）、《建筑消防设施的维护管理》GB 25201‑2010等国家、福建省现行相关消防法律法规、技术规范，对采购方厂区消防设施开展维护、保养及检测，按规范开展月检、季检、年检工作，并出具相应的检测报告。

5.2.3采购方提供消防施工图纸。首次维保由报价方技术人员对消防系统做全面排查，如发现故障，将由报价方维修，直至消防系统达到正常状态。

报价方在维保过程中发现有问题的设备应及时报告采购方并处理。需维修更换的故障设备，月累计100元以下（含100元）的所有消防故障设备由报价方免费更换。更换费用100元以上的报采购方后更换，费用由采购方承担。

5.2.4当接到采购方报告设备发生故障时，应在2小时内赶到现场处理，一般情况立即处理解决。在复杂情况下如需更换材料或设备，应在材料及设备到场后 48 小时解决，确因无配件的问题，应及时向采购方汇报，并提出应急方案。

5.2.5报价方应定期检查维护各种消防设施，保证设施的正常运行。在维护保养期间，消防设施故障报价方没有及时进行维修导致消防设施没有发挥其功能造成采购方损失的，相应责任由报价方承担。

5.2.6对于采购方提供的图纸和技术资料以及属于采购方的检测报告，报价方有保密义务，除上级消防主管部门外，不得向第三方泄露。

5.2.7检测报告份数：除上传福建省消防技术服务信息平台外，须出具消防设施维护保养检测纸质报告不少于1份。

5.2.8报价方人员在工作时，严格遵守国家的法律法规及采购方的管理规章制度，应尽量降低维护保养检测工作对采购方产生的影响。

5.3 服务周期

新阳热电事业部：2027年1月1日至2029年12月31日

同集热电事业部：2027年1月1日至2029年12月31日
6 适用标准与规范

本项目涉及所有技术标准均采用最新有效版本，包括但不限于：

《中华人民共和国消防法》

《建筑消防设施检测技术规范》

《建筑消防设施的维护管理GB25201-2010》

《福建省消防技术服务机构从业管理规定(试行)》的通知 闽消[2019] 268号。

7 报价及付款方式

7.1 报价要求

报价币种为人民币，费用含:材料费、人工费、措施费、劳保费、税费等全部费用，报价为含税报价，未说明是否含税的报价一律视为含税价。本项目为固定价业务，一经中标不再追加任何费用。报价人的总报价中应含 6 %增值税。

成交供应商开具对应税率的增值税专用发票；合同履行期间，若国家税收政策发生税率调整，结算价款以不含税单价为基数，套用调整后新税率予以计算。
7.2 付款方式

双方在签订合同后，服务费用分6次等额支付。报价方每完成半年消防维保服务后，采购方收到相应维保检测报告无异议。采购方在收到报价方提交对应服务金额的增值税专用发票（含6%增值税）后，采购方于10个工作日内支付相应款项（若国家税率调整，含税价做相应调整）。

8 合同签订                                                                                                       分别与厦门海发环保能源股份有限公司、厦门同集热电有限公司签订合同。

第四部分 合同主要条款

	注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与采购文件、响应报价文件的实质性内容相背离。


合同一：2027年—2029年厂区消防设施维保服务合同
合同编号： _______________

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司
住所地：厦门市海沧区阳光西路 288 号 
法定代表人 / 授权代表：________________________ 

联系电话：________________________

乙方：________________________ 

住所地：________________________ 

法定代表人 / 授权代表：________________________ 

联系电话：________________________

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就2027年—2029年厂区消防设施维保服务事宜协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

一、项目概况

1 项目名称：2027年—2029年厂区消防设施维保服务

2 项目地点：厦门市海沧区阳光西路288号 
3服务范围：

厂区消防设施，覆盖全厂消防供电配电、火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓系统、消防应急照明和疏散指示系统、广播系统消防专用电话、防火分隔、灭火器及其他消防设施。

4项目要求

4.1建筑消防设施检测工作按照 GB/T 44481‑2024《建筑消防设施检测技术规范》、GB 25201‑2010《建筑消防设施的维护管理》以及国家、福建省现行有效的法律法规、技术标准，对厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区的所有消防设施进行维修和定期检测、保养，并按规定出具相应的维保、检测报告，确保维保期间设备设施运行正常。报告应当由消防设施操作员签名，技术负责人、项目负责人签名并加盖执业印章，同时加盖消防技术服务机构公章。

4.2 制定消防设施维护保养计划，列明消防设施的名称、维护保养的内容和周期。

4.3 本项目现场检测负责人须持有消防设施操作员三级（高级工）及以上国家职业技能等级证书。

4.4 赴本项目现场开展维保、检测的作业人员应当持有有效的消防设施操作员国家职业技能等级证书，由甲方在乙方进场后核验，不满足时甲方有权要求乙方予以更换。

4.5 凡依法需要计量检定的建筑消防设施所用称重、测压、测流量等计量仪器仪表以及泄压阀、安全阀等，应按有关规定进行定期校验并提供有效证明文件。

4.6对易污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应定期淸洁、除锈、注润滑剂，点型感烟/感温火灾探测器应根据产品说明书的要求定期淸洗、标定。

5服务周期

新阳热电事业部：2027年1月1日至2029年12月31日；

二、合同价款及付款方式
1 合同价款（含6%税增值税专用发票）：人民币  ¥        （即：         ） 元 。

2 付款方式

双方在签订合同后，服务费用分6次等额支付。乙方每完成半年消防维保服务后，提交相应维保报告，甲方无异议。甲方在收到乙方提交对应服务金额的增值税专用发票（含6%增值税）后，甲方于10个工作日内支付相应款项（若国家税率调整，含税价做相应调整）。
双方现场代表

1 甲方代表：     吴优华      职务：    安全专职        

2 乙方代表：                 职务：                   
质量要求

消防设施状态正常备用，检测符合要求。

双方责任和义务

1 甲方的责任和义务

1.1甲方应安排人员负责该消防系统的日常管理和监护，做好消防控制室值班和消防设施的巡查工作，并填写好登记表及检查表。

1.2甲方按《中华人民共和国消防法》的规定建立健全消防管理制度，配备兼职的消防值班人员，负责对各种消防控制设备的监视和运行，并熟悉本系统的消防设施系统基本原理、功能。

1.3甲方应委派现场代表，对消防设施维护保养检测进度、质量性能进行监督，办理中间维修安装验收手续，负责签证，解决由甲方负责解决的问题，并组织有关人员熟悉本消防系统及其日常操作知识，负责协调配合乙方的维护保养工作。

1.4甲方一旦发现故障不能自行排除时，应及时果断采取有效的措施控制事态的发展，同时应迅速通知乙方，乙方在与甲方联系确认后 2 小时内，必须派员到现场进行处理。并根据实际情况，填写维修记录，甲、乙双方有关人员签字后交双方分别存档。

1.5甲方应向乙方提供该服务项目的消防图纸资料及相关设备的技术材料，以便乙方能准确地进行维保检测。

1.6甲方必须按本合同按时付给乙方服务款，不得以任何理由拖欠应付款项，如发生拖欠款项现象，除按《中华人民共和国民法典》规定承担责任外，乙方将自动转为待工期，期间，该消防维护检测服务的项目所发生的任何消防安全事故，乙方不承担任何责任。

1.7甲方有权随时检查、监督乙方合同执行的情况，若乙方服务不到位或达不到维保质量要求，甲方有权终止本合同，且不承担违约责任。

2 乙方的责任和义务

2.1消防设施维护保养检测机构对建筑消防设施进行维护保养后，应当制作包含消防技术服务机构名称及项目负责人、维护保养日期等信息的标识，在消防设施所在建筑的醒目位置上予以公示。

2.2建筑消防设施检测工作按照 GB/T 44481-2024《建筑消防设施检测技术规范》、GB 25201-2010《建筑消防设施的维护管理》以及国家、福建省现行有效的法律法规、技术标准开展等标准和规范要求实施维护、保养及检测工作，同时应遵循客观、公正、诚信原则，确保其出具的检测报告数据、结果真实、客观、准确，并对消防设施维保、检测数据、结果负责。

2.3乙方应严格按照规定要求派遣专业工程师或有相关资质经验的技工到甲方现场进行服务，并提相关资质证书等证明性文件。根据相关法律法规、技术规范和操作规范等要求定期进行月检、季检、年检对厂区开展消防设施维护、保养及检测服务，并按规定出具相应的检测报告

2.4甲方提供消防施工图纸以及之前的维保记录。首次维保由乙方技术人员对消防系统做全面排查，如发现故障，将由乙方维修，直至消防系统达到正常状态。

2.5乙方在维保过程中发现有问题的设备应及时向甲方处理、报告。需维修更换的故障设备，月累计100元以下（含100元）的所有消防故障设备由报价方免费更换。更换费用100元以上的报甲方同意后更换，费用由甲方承担。

2.6当接到甲方报告设备发生故障时，应在 2小时内赶到现场处理，一般情况立即处理解决。在复杂情况下如需更换材料或设备，应在材料及设备到场后 48 小时内解决，确因无配件的问题，应及时向甲方汇报，并提出应急方案。

2.7乙方应定期检查维护各种消防设施，保证设施的正常运行。在维护保养期间，消防设施故障乙方没有及时进行维修导致消防设施没有发挥其功能造成甲方损失的，相应责任由乙方承担。

2.8对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的检测报告，乙方有保密义务，除上级消防主管部门外，不得向第三方泄露。

2.9乙方在维护、保养及检测服务过程中应遵守甲方安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

违约责任

1 甲方违约

1.1乙方仅对消防维保质量负责；因甲方擅自改造消防系统、设备本身老旧、外力破坏、人为损坏导致失效，不属于乙方违约。

1.2甲方逾期支付维保服务费的，每逾期一日，按当期应付未付款项万分之四向乙方支付违约金；逾期超过30日，乙方有权暂停维保服务，暂停期间产生的消防风险由甲方自行承担；逾期60日，乙方有权单方解除合同，并要求甲方付清全部已发生的消防设施维保服务费用及违约金。
2 乙方违约

2.1 乙方因自身经营等原因单方终止履约、星级被下调等情况，无法继续开展维保检测服务的，应当在5个工作日内向甲方出具书面通知，并按合同总价的10%向甲方支付违约金；未及时书面通知停止履约的，造成甲方检测维保断档、或不合规的风险以及其他损失的，乙方还应当赔偿甲方全部实际损失。

2.2 乙方服务过程存在：弄虚作假、伪造维保记录、出具虚假/失实维保文件、无证人员作业、擅自转包/分包本维保项目等情况，甲方有权单方立即解除合同，要求乙方退还相应服务周期维保费用，并向甲方支付合同总价10%违约金；造成甲方损失的另行赔偿。

2.3 因乙方维保失职导致火灾时消防设施失效，造成甲方或第三方人身伤亡、财产损失的，乙方承担全部赔偿责任。（甲方如先行向第三方赔付，有权向乙方全额追偿，追偿范围含赔偿金、诉讼费、鉴定费、律师费。）；因乙方维保失职导致，导致甲方受消防主管部门处罚的，甲方有权在支付维保费用时扣除相应月份服务费用。
七、争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

八、合同生效

1本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

2本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。 

3 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4合同订立时间　2026  年  　月   日
（以下为签署页，无正文）

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司 乙方：

法定代表（或授权代表）：           法定代表（或授权代表）：
电话：                             电话：

邮政编码：                         邮政编码： 

开户银行：                        开户银行： 

账号：                            账号： 

合同二：2027年—2029年厂区消防设施维保服务（同集热电）合同

合同编号： _______________

甲方（采购人）：厦门同集热电有限公司 
住所地：_厦门市同安区美禾三路399号_ 
法定代表人 / 授权代表：________________________ 

联系电话：________________________

乙方：________________________ 

住所地：________________________ 

法定代表人 / 授权代表：________________________ 

联系电话：________________________

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就2027年—2029年厂区消防设施维保服务（同集热电）事宜协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

一、项目概况

1 项目名称：2027年—2029年厂区消防设施维保服务（同集热电）

2 项目地点：厦门市同安区美禾三路399号

3服务范围：

为全厂区域范围内的消防设备设施，覆盖全厂消防供电配电、消防供水设施、消火栓系统、消防应急照明和疏散指示系统、防火分隔、灭火器及其他消防设施、系统。

4项目要求：

4.1建筑消防设施检测工作按照 GB/T 44481-2024《建筑消防设施检测技术规范》、GB 25201-2010《建筑消防设施的维护管理》以及国家、福建省现行有效的法律法规、技术标准，对厦门海发环保能源股份有限公司同集热电厂区的所有消防设施进行维修和定期检测、保养，并按规定出具相应的维保、检测报告，确保维保期间设备设施运行正常。报告应当由消防设施操作员签名，技术负责人、项目负责人签名并加盖执业印章，同时加盖消防技术服务机构公章。

4.2 制定消防设施维护保养计划，列明消防设施的名称、维护保养的内容和周期。

4.3 本项目现场检测负责人须持有消防设施操作员三级（高级工）及以上国家职业技能等级证书。

4.4 赴本项目现场开展维保、检测的作业人员应当持有有效的消防设施操作员国家职业技能等级证书。由甲方在乙方进场后核验，不满足时甲方有权要求乙方予以更换。

4.5凡依法需要计量检定的建筑消防设施所用称重、测压、测流量等计量仪器仪表以及泄压阀、安全阀等，应按有关规定进行定期校验并提供有效证明文件；

4.6对易污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应定期淸洁、除锈、注润滑剂，相关探测器应根据产品说明书的要求定期淸洗、标定。

5服务周期

同集热电事业部：2027年1月1日至2029年12月31日。

二、合同价款及付款方式
1 合同价款（含6%税增值税专用发票）：人民币  ¥        （即：         ） 元 。

2 付款方式

双方在签订合同后，服务费用分6次等额支付。乙方每完成半年消防维保服务后，提交相应维保报告，甲方无异议。甲方在收到乙方提交对应服务金额的增值税专用发票（含6%增值税）后，甲方于10个工作日内支付相应款项（若国家税率调整，含税价做相应调整）。
三、双方现场代表

1 甲方代表：                 职务：                  

2 乙方代表：                 职务：                   
四、质量要求

1 消防设施状态正常备用，检测符合要求。

五、双方责任和义务

1 甲方的责任和义务

1.1 甲方应安排人员负责该消防系统的日常管理和监护，做好消防控制室值班和消防设施的巡查工作，并填写好登记表及检查表。

1.2甲方按《中华人民共和国消防法》的规定建立健全消防管理制度，配备兼职的消防值班人员，负责对各种消防控制设备的监视和运行，并熟悉本系统的消防设施系统基本原理、功能。

1.3甲方应委派现场代表，对消防设施维护保养检测进度、质量性能进行监督，办理中间维修安装验收手续，负责签证，解决由甲方负责解决的问题，并组织有关人员熟悉本消防系统及其日常操作知识，负责协调配合乙方的维护保养工作。

1.4甲方一旦发现故障不能自行排除时，应及时果断采取有效的措施控制事态的发展，同时应迅速通知乙方，乙方在与甲方联系确认后 2 小时内，必须派员到现场进行处理。并根据实际情况，填写维修记录，甲、乙双方有关人员签字后交双方分别存档。

1.5甲方应向乙方提供该服务项目的消防图纸资料及相关设备的技术材料，以便乙方能准确地进行维保检测。

1.6甲方必须按本合同按时付给乙方服务款，不得以任何理由拖欠应付款项，如发生拖欠款项现象，除按《中华人民共和国民法典》规定承担责任外，乙方将自动转为待工期，期间，该消防维护检测服务的项目所发生的任何消防安全事故，乙方不承担任何责任。

1.7甲方有权随时检查、监督乙方合同执行的情况，若乙方服务不到位或达不到维保质量要求，甲方有权终止本合同，且不承担违约责任。

2 乙方的责任和义务

2.1消防设施维护保养检测机构对建筑消防设施进行维护保养后，应当制作包含消防技术服务机构名称及项目负责人、维护保养日期等信息的标识，在消防设施所在建筑的醒目位置上予以公示。

2.2建筑消防设施检测工作按照 GB/T 44481‑2024《建筑消防设施检测技术规范》、GB 25201‑2010《建筑消防设施的维护管理》以及国家、福建省现行有效的法律法规、技术标准开展等标准和规范要求实施维护、保养及检测工作，同时应遵循客观、公正、诚信原则，确保其出具的检测报告数据、结果真实、客观、准确，并对消防设施维保、检测数据、结果负责。

2.3乙方应严格按照规定要求派遣专业工程师或有相关资质经验的技工到甲方现场进行服务，并提供相关资质证书等证明性文件。根据相关法律法规、技术规范和操作规范等要求定期进行月检、季检、年检对厂区开展消防设施维护、保养及检测服务，并按规定出具相应的检测报告。
2.4甲方提供消防施工图纸以及之前的维保记录。首次维保由乙方技术人员对消防系统做全面排查，如发现故障，将由乙方维修，直至消防系统达到正常状态。

2.5乙方在维保过程中发现有问题的设备应及时向甲方处理、报告。需维修更换的故障设备，月累计100元以下（含100元）的所有消防故障设备由报价方免费更换。更换费用100元以上的报甲方同意后更换，费用由甲方承担。

2.6当接到甲方报告设备发生故障时，应在 2小时内赶到现场处理，一般情况立即处理解决。在复杂情况下如需更换材料或设备，应在材料及设备到场后 48 小时内解决，确因无配件的问题，应及时向甲方汇报，并提出应急方案。

2.7乙方应定期检查维护各种消防设施，保证设施的正常运行。在维护保养期间，消防设施故障乙方没有及时进行维修导致消防设施没有发挥其功能造成甲方损失的，相应责任由乙方承担。

2.8对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的检测报告，乙方有保密义务，除上级消防主管部门外，不得向第三方泄露。

2.9乙方在维护、保养及检测服务过程中应遵守甲方安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

违约责任

1 甲方违约

1.1 乙方仅对消防维保质量负责；因甲方擅自改造消防系统、设备本身老旧、外力破坏、人为损坏导致失效，不属于乙方违约。

1.2甲方逾期支付维保服务费的，每逾期一日，按当期应付未付款项万分之四向乙方支付违约金；逾期超过30日，乙方有权暂停维保服务，暂停期间产生的消防风险由甲方自行承担；逾期60日，乙方有权单方解除合同，并要求甲方付清全部已发生的消防设施维保服务费用及违约金。
2 乙方违约
2.1 乙方因自身经营等原因单方终止履约、星级被下调等情况，无法继续开展维保检测服务的，应当在5个工作日内向甲方出具书面通知，并按合同总价的10%向甲方支付违约金；未及时书面通知停止履约的，造成甲方检测维保断档、或不合规的风险以及其他损失的，乙方还应当赔偿甲方全部实际损失。

2.2 乙方服务过程存在：弄虚作假、伪造维保记录、出具虚假/失实维保文件、无证人员作业、擅自转包/分包本维保项目等情况，甲方有权单方立即解除合同，要求乙方退还相应服务周期维保费用，并向甲方支付合同总价10%违约金；造成甲方损失的另行赔偿。

2.3 因乙方维保失职导致火灾时消防设施失效，造成甲方或第三方人身伤亡、财产损失的，乙方承担全部赔偿责任。（甲方如先行向第三方赔付，有权向乙方全额追偿，追偿范围含赔偿金、诉讼费、鉴定费、律师费。）；因乙方维保失职导致，导致甲方受消防主管部门处罚的，甲方有权在支付维保费用时扣除相应月份服务费用。
七、争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

八、合同生效

1本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

2本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。 

3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4合同订立时间　2026  年  　月   日
（以下为签署页，无正文） 

甲方：厦门同集热电有限公司         乙方： 
法定代表（或授权代表）：            法定代表（或授权代表）：
电话：                             电话：

邮政编码：                         邮政编码： 

开户银行：                         开户银行： 

账号：                             账号： 

第五部分 报价文件格式

	注释： 

《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。


厦门海发环保能源股份有限公司

2027年—2029年厂区消防设施维保服务项目竞争性谈判文件
项 目 编 号：HFHB-G2026-11

报价单位：                           （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                     

报价日期：2026年  月   日

响应函（见附件1）；

报价表（见附件2）；

法定代表人身份证明书（见附件3）；

法人授权委托书（见附件4，报价方为法定代表人签字，则本附件不需要提供）；

关于资格的声明函（见附件5）；

报价方廉洁承诺书（见附件6）；

 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件7）；

企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等（见附件8）；

企业近三年内无重大违法经营记录，报价时提交加盖公章的《无重大违法记录承诺函》（见附件9）

报价方认为需要提供的其他资料（若有，见附件10）。

附件1 响应函

厦门海发环保能源股份有限公司：

我方已仔细研究了 2027年—2029年厂区消防设施维保服务项目的谈判文件全部内容，愿意以附件2中的报价，含增值税专用发票。工期  完全满足采购文件要求  ，按照采购文件、合同和技术规范等承接上述项目的服务。

我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本消防设施维保服务项目提供优质服务，服务质量标准均符合国家有关标准要求。

本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内按要求提供技术服务。

我方承诺在合同执行期间如遇税率调整，按相关政策相应调整。。
我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种条款。

   报价单位（盖公章）：                    

                  法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：             

                                         日期：       年   月   日

2027年—2029年厂区消防设施维保服务项目报价

	服务名称
	服务阶段
	报价（元）

	2027年—2029年厂区消防设施维保服务（新阳热电）
	2027年1月-2029年12月
	

	2027年—2029年厂区消防设施维保服务

（同集热电）
	2027年1月-2029年12月
	

	总价（人民币：元）
	


备注：1、以上价格均为含税价（税率6%），维保服务费分6次等额支付。 

报价单位（盖公章）：                         

               法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：             
联系电话：
日期：                       
附件3  法定代表人证明书

企业名称：                                      

企业性质：                                      

地   址：                                       

成立时间：                                      

经营期限：                                      

姓名：                  性别：                  

年龄：                  职务：                   

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

	身份证复印件
	


报价单位（盖公章）：                         
日期：                       
备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明：我方的单位负责人____________（填写“单位负责人全名”）授权____________（填写“供应商代表全名”）为我方的供应商代表，代表我方参加_2027年—2029年厂区消防设施维保服务项目_（填写“项目名称”）项目（项目编号：HFHB-G2026-11  ）的响应谈判，全权代表我方处理响应谈判过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与谈判、澄清、签约等工作。供应商代表在响应谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。
附：授权代理人身份证正反面复印件

	身份证复印件
	


报价单位（公章）：                           
授权代理人签字：                             

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司 2027年—2029年厂区消防设施维保服务项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供谈判文件中规定的2027年—2029年厂区消防设施维保服务 项目服务，并声明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.提供有效的营业执照复印件并加盖公章。
2.提供在福建省消防技术服务信息平台进行备案，且消防技术服务机构服务水平为三星及以上，提供资质证明并加盖公章（提供备案信息及服务水平的截图，以报价当月平台公示星级证明为准）
3.财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。
4.信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招报价或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第3、4项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位（盖公章）：                            

                  法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：            

附件6 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价、报价业务活动中承诺： 

自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，不损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。  

特此承诺。

                     报价单位（盖章）：             

日    期：     年  月  日
附件7 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件8 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件

附件9
承诺函

厦门海发环保能源股份有限公司：

我司在参加本次采购报价前三年内无重大违法经营记录，特此承诺。

报价单位（盖公章）：                        

                                          日期：     年    月   日

附件10 报价方认为需要提供的其他资料
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